| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-003 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

드라이룸·제습 설비 점검 절차

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·발동 조건

발동 조건

공정 습도가 관리 목표를 지속 상회 또는 상승 추세

습도 규격(30~70%) 이탈 LOT 발생

우기 진입 등 외기 부하 증가 시점의 예방 점검

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 설비 담당 | 제습기·필터·센서 점검 주관 |
| 생산 담당 | 도어 운용·작업 동선 관리 |
| 품질 담당 | 이상 구간 LOT 검사 강화 판정 |

2. 절차

| 단계 | 작업 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 제습기 상태 확인 | 가동률·경보·제상 주기 |
| 2 | 필터 점검 | 차압 기준 초과 시 교체 |
| 3 | 도어·기밀 점검 | 개폐 기록, 패킹, 인터록 동작 |
| 4 | 센서 교정 | 기준기 대조, 편차 초과 시 교정·교체 |
| 5 | 부하 재평가 | 외기 조건 변화 시 제습 용량 대비 부하 재계산 |

3. 완료 기준

조치 후 24시간 평균 습도 50% 이하 회복

일중 피크 60% 이하

4. 현장 참고

습도 조치의 효과는 즉시 나타나지 않는다 — 룸 전체 치환에 수 시간이 걸리므로 조치 직후 값이 아니라 24시간 추이로 판정한다. 이상 구간 생산 LOT 목록은 품질팀에 통보한다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.