| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-GUD-001 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

습도 이상 트러블슈팅 가이드

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 노하우 가이드

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

공정 습도의 이상 상승 시 진단 순서와 조치 기준을 정한다. 드라이룸 내 전 공정과 보관·이송 구간에 적용한다. 습도 상승은 표면 수분 반응을 촉진하여 불량률과 잔류 리튬을 함께 끌어올리는 최상위 위험 요인이다.

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 습도 추이 일상 감시, 이상 시 1차 확인(제습기·도어) |
| 설비 담당 | 제습기·센서 점검과 수리 |
| 품질 담당 | 이상 구간 생산 LOT의 검사 강화 판정 |

2. 관리 기준

| 구분 | 기준 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 규격 | 30 ~ 70 % | 이탈 시 해당 LOT 검사 강화 |
| 관리 목표 | 일평균 50 % 이하 | 초과 추세 시 예방 점검 |
| 선제 대응선 | 오후 피크 55 % 초과 | 규격 여유가 있어도 원인 확인 착수 |

3. 우선 확인 4가지 (순서 준수)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 제습기 가동 상태 | 가동률·경보 이력·최근 정지 기록 |
| 2 | 외기 조건 | 장마·우천 여부, 전 구역 동반 상승인지 |
| 3 | 도어 개폐 이력 | 자재 반입 등 장시간 개방 기록 |
| 4 | 센서 교정일 | 교정 주기 초과 여부, 인접 센서와 지시값 대조 |

4. 원인별 조치

| 원인 | 판단 근거 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 제습기 필터 막힘 | 가동률 100%인데 습도 미회복 | 필터 교체, 드라이룸 점검 절차(QMS-ACT-003) 발동 |
| 외기 부하(우기) | 전 구역 동반 상승, 계절 일치 | 제습 가동률 상향, 반입 시간대 조정 |
| 도어 장시간 개방 | 특정 시간대 급등 후 회복 | 작업 동선·반입 절차 재교육 |
| 센서 드리프트 | 인접 센서와 지시값 상이 | 교정·교체, 교정 전 데이터 주석 처리 |

5. 현장 노하우

급등보다 완만한 상승이 더 위험하다 — 급등은 일회성 사건이지만 며칠에 걸친 상승은 제습 능력 저하 신호다. 관리도에 잡히지 않아도 추세를 본다.

습도는 새벽 최저·오후 최고의 일간 패턴이 있다. 오후 피크 기준으로 감시한다.

60%를 넘고 나서 잡으면 늦는다 — 55%에서 손을 쓴다.

습도 이상 LOT은 잔류 리튬 상승 동반 여부를 반드시 교차 확인한다(QMS-SOP-001).

6. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

7. 관련 문서

드라이룸 점검 절차(QMS-ACT-003), 잔류 리튬 SOP(QMS-SOP-001), SPC 운영 매뉴얼(QMS-MAN-001)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.